УКРАЇНА

# Міністерство освіти і науки

Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

« 15» серпня 2018 р.                      м. Вінниця                                            № 228

Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації безпечної експлуатації посудин під тиском в закладах загальної середньої освіти

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 та з метою забезпечення безпечної експлуатації посудин під тиском в закладах загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Методичні рекомендації щодо організації безпечної експлуатації посудин під тиском в закладах загальної середньої освіти» (додаток 1).

2. Інженеру з охорони праці групи централізованого господарського обслуговування Усову В.А. «Методичні рекомендації щодо організації безпечної експлуатації посудин під тиском в закладах загальної середньої освіти» довести до керівників закладів загальної середньої освіти.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти.

3.1. Організувати вивчення вимог «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 та «Методичні рекомендації щодо організації безпечної експлуатації посудин під тиском в закладах загальної середньої освіти»

3.2. Забезпечити безпечну експлуатацію посудин під тиском, які знаходяться на балансі  в закладах освіти.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                       С.М. ТОМУСЯК

Вик.: Усов В.А.

З наказом відділу освіти від 15.08.2018 року № 228 ознайомлені:

| Тимчук Олег Валентинович |  |
| --- | --- |
| Ануфрієва Наталя Миколаївна |  |
| Пащенко Галина Михайлівна |  |
| Шевченко Анатолій Анатолійович |  |
| Бахнівська Олена Петрівна |  |
| Ткачук Наталія Олексіївна |  |
| Розпутня Леонід Миколайович |  |
| Кривешко Юлія Степанівна |  |
| Гавура Оксана Анатоліївна |  |
| Стасюк Наталя Олексіївна |  |
| Савченко Микола Григорович |  |
| Творун Сергій Костянтинович |  |
| Стець Михайло Михайлович |  |
| П’ятак Микола Романович |  |
| Кугай Людмила Іванівна |  |
| Павлюк Віталій Вікторович |  |
| Комарчук Галина Михайлівна |  |
| Громова Світлана Володимирівна |  |
| Кравець Богдан Іванович |  |
| Очеретна Ольга Василівна |  |
| Сухорукова Оксана Анатоліївна |  |
| Гуменчук Світлана Василівна |  |
| Черниш Тетяна Михайлівна |  |
| Шалімова Наталя Василівна |  |
| Максімова Марія Сергіївна |  |
| Гончарук Сергій Васильович |  |

Додаток 1

Затверджено

Наказом начальника відділу освіти Вінницької РДА

від 15.08..2018 № 228

Методичні рекоментації щодо організації безпечної експлуатації посудин під тиском в закладах загальної середньої освіти

І. Загальні положення

25 травня 2018 року набрали чинності нові «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 які об’єднали в собі правила охорони праці під час експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, що знаходяться під тиском, а саме:

- правила охорони праці під час експлуатації парових і водогрійних котлів;

- правила охорони праці під час експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- правила охорони праці під час експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.

Тому на сьогодні втратили чинність:

1) НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С»;

2) НПАОП 0.00-1.60-66 «Правил будови і безпечної експлуатації парових и водогрійних котлів»;

3) НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»;

4) НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Зазначені Правила встановлюють вимоги охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (0,987 атмосфер).

Відповідно до п. 1. глави 1 Правил їх вимоги поширюються на всі заклади загальної середньої освіти Вінницького району і обов’язкові для виконання всіма працівниками закладів освіти, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар. (далі - обладнання під тиском).

Враховуючи наявне обладнання підвищеної небезпеки, яке експлуатується в закладах загальної середньої освіти району:

- Правила поширюється на:

опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;

парові, водогрійні і пароводогрійні котли;

трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;

трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °C;

- Правила не поширюються на:

котли з електричним обігрівом;

котли з об’ємом парового і водяного простору 10 л і менше, у яких добуток робочого тиску в барах на об’єм в літрах не перевищує 200;

проточні газові водонагрівачі;

опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;

повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;

прилади парового і водяного опалення;

частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), що не відключаються, конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловолого-віддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;

посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм;

трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;

посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід’ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники);

трубопроводи, встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;

зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з’єднаних з атмосферою;

трубопроводи із неметалевих матеріалів.

2. Організовуємо безпечну експлуатацію та ремонт обладнання під тиском

Керівник закладу освіти, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен забезпечити утримання данного обладнання у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, передбачених законодавством, та ремонту власними силами або шляхом укладання договору з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт. З цією метою необхідно:

КРОК 1. Організовуємо навчання працівників та перевірку знань з охорони праці

Призначити в необхідній кількості обслуговуючий персонал, який має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП), хімводопідготовки, живильних пристроїв та іншого допоміжного устаткування. При прйнятті працівників на роботу необхідно враховувати вимоги пункту 1 розділу 2 глави VII Правил, а саме: До обслуговування обладнання під тиском можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці, перевірку знань в установленому порядку.

До працівників, що займаються експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар в закладах освіти можуть відноситись:

- заступник директора з господарської частини (завідувач господарством);

- машиніст (кочегар) котельні;

- оператор котельні;

- та інші.

Навчання та спеціальне навчання працівників з охорони праці здійснюється в навчальних центрах, які мають відповідну ліцензію. Періодичність навчання та перевірки знань працівниками Правил, норм та інструкцій з охорони праці здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304 (у редакції наказу МОН України від 22 листопада 2017 року № 1514), а саме:

- відповідальних працівників за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском – 1 раз на 3 роки;

- працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з підвищеною небезпекою - щороку.

КРОК 2. Призначаємо відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском

Відповідно до пункту 1 та 2 підрозділу 1 розділу VII Правил керівник закладу освіти своїм наказом призначає відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку (зразок наказу додаток 1).

На час відсутності працівника, відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском (відпустка, відрядження, хвороба), виконання його обов’язків має бути покладено на іншого відповідального працівника відповідним наказом по закладу, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.

КРОК 3. Забезпечуємо працівників посадовими (робочими), виробничими інструкціями, інструкціями з охорони праці та іншими нормативними документами, що діють у межах закладу

Робочі інструкції робітників розробляються (так само як і посадові) на основі кваліфікаційних характеристик відповідних професій, що містяться в галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, а також інших нормативних документів.

Відповідно до пункту 3, 4 та 5 підрозділу 1 розділу VII Правил визначені посадові обов’язки працівника, відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском:

1. Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію, повинен забезпечити:

- утримання обладнання під тиском у справному стані;

- проведення своєчасного ремонту обладнання під тиском і підготовку його до технічного огляду та/або експертного обстеження;

- своєчасне усунення виявлених несправностей;

- обслуговування обладнання під тиском відповідним персоналом;

- обслуговувальний персонал - інструкціями, а також періодичну перевірку на знання цих інструкцій персоналом;

- виконання обслуговувальним персоналом інструкцій.

Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, зобов’язаний:

- регулярно оглядати обладнання під тиском в робочому стані;

- щодня в робочі дні перевіряти записи в змінному журналі і проставляти в ньому свої підписи;

- проводити роботу з персоналом з метою підвищення його кваліфікації;

- зберігати журнали нагляду (паспорти) обладнання під тиском та інструкції з монтажу і експлуатації виробників;

- проводити протиаварійні тренування з персоналом котельні;

- брати участь в обстеженнях, а саме гідростатичних випробуваннях робочим тиском, внутрішніх та зовнішніх оглядах;

- перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації та ремонті обладнання під тиском і забезпечувати її зберігання;

- своєчасно усувати порушення, виявлені представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, має право:

- усувати від обслуговування обладнання під тиском персонал, який допустив порушення інструкцій або виявив незадовільні знання;

- подавати керівникові закладу освіти пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників і обслуговувальний персонал, які порушили ці Правила та інструкції, що діють в межах підприємства;

- подавати керівникові закладу освіти пропозиції щодо усунення причин, які породжують порушення вимог цих Правил та інструкцій.

2. При розробці робочих інструкції для працівників необхідно врахувати наступне:

| Структура й зміст робочої інструкції |
| --- |
| Розділ робочої інструкції | Зміст розділу робочої інструкції |
| Загальні положення | Містить основні дані: • про професію; • найменування виробничого підрозділу, в якому працює робітник; • нормативні документи, якими він керується у своїй роботі; • підпорядкованість працівника; • порядок прийняття на роботу й звільнення |
| Завдання і обов’язки | Розкривається зміст робіт, які має виконувати робітник. Цей розділ також повинен містити характеристику робочого місця |
| Права | Визначаються й наводяться делеговані робітникові повноваження, користуючись якими він має забезпечувати в процесі своєї роботи виконання покладених на нього завдань та обов’язків |
| Відповідальність | Містить показники особистої відповідальності за результати діяльності й виконання робіт, а також за невжиття належних заходів у межах своїх обов’язків |
| Повинен знати | Містить вимоги до спеціальних знань, умінь, майстерності робітника, викликані реальними умовами виробництва (сфери послуг), особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт |
| Кваліфікаційні вимоги | Містить норми, які стосуються професійної освіти й досвіду, достатніх для повного та якісного виконання робіт за професією |
| Взаємовідносини (зв’язки) за професією (посадою) | Зазначається перелік працівників, з якими робітник безпосередньо співпрацює для виконання покладених на нього обов’язків |
| Приклади робіт | Наводяться відповідні приклади робіт |

3. На підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування розробити і затвердити виробничі інструкції для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском де визначити механізм ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням. Виробнича інструкція повинна знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговувальному персоналу.

КРОК 4. Організовуємо облік обладнання під тиском

Відповідно до розділу 6 глави VII Правил обладнання під тиском споряджається обліковим номером і під цим номером обліковується в журналі обліку суб’єкта господарювання (зразок журналу додаток 2 ).

Облік має здійснювати працівник, відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, або інший відповідальний працівник, призначений керівником закладу освіти.

Обліковий номер і дата здійснення запису про облік вносяться працівником, який здійснює облік, у журнал нагляду (паспорт) обладнання під тиском (зразок журналу додаток 3).

Також разом з журналом нагляду (паспортом) зберігаються декларації про відповідність, документи про якість матеріалів, паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки, акти, протоколів, технічних звітів, висновків експертизи.

Вимоги до експлуатаційної документації та маркування

Кожне обладнання під тиском повинно супроводжуватись експлуатаційною документацією.

До журналу нагляду (паспорта) має прикладатися настанова (інструкція) з монтажу і експлуатації, що містить вимоги до відновлення і контролю металу при монтажі і експлуатації в період розрахункового строку служби.

Журнал нагляду (паспорт) та настанова (інструкція) з монтажу і експлуатації мають складатися державною мовою.

На кожному котлі, має бути прикріплена маркувальна табличка з маркуванням, нанесеним ударним способом, і містити такі дані:

1) найменування або товарний знак виробника;

2) заводський номер виробу;

3) рік виготовлення;

4) розрахунковий тиск в барах;

5) розрахункова температура стінки в °C і марка сталі (тільки на колекторах пароперегрівача).

Допускається маркування іншими способами, що забезпечують чіткість та довговічність зображення, які рівноцінні ударному способу.

Конкретні місця розміщення зазначених даних обирає виробник і вказує їх в інструкції з монтажу та експлуатації.

На введений в експлуатацію трубопровід пари або гарячої води прикріплюються металеві таблички (не менше 400 на 300 мм) з такими даними:

1) інвентарний номер;

2) дозволений тиск;

3) температура середовища;

4) дата (місяць та рік) наступного технічного огляду.

На кожному трубопроводі кріпиться не менше трьох табличок, що встановлюються на кінцях та середині трубопроводу. Якщо один і той самий трубопровід прокладено через декілька приміщень, таблички кріпляться на трубопроводі в кожному приміщенні.

Виробники (їх уповноважені представники) або постачальники (імпортери) обладнання під тиском або їх складових частин закордонного виробництва мають забезпечити їх експлуатаційними документами (паспорти, настанови щодо монтажу та експлуатації), табличками і маркуваннями, викладеними державною мовою, технічним файлом.

КРОК 5. Організовуємо експлуатацію обладнання під тиском

Відповідно до розділу 2 глави VII Правил до обслуговування обладнання під тиском можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці, перевірку знань в установленому порядку.

Не дозволяється доручати обслуговувальному персоналу, який знаходиться на чергуванні, виконання інших робіт під час роботи обладнання під тиском, не передбачених виробничою інструкцією.

Забороняється залишати котел без постійного нагляду обслуговувальним персоналом як під час роботи котла, так і після його зупинки до зниження в ньому тиску до атмосферного та повного припинення горіння в топці, вилучення з неї решти палива.

Допускається експлуатація котлів при камерному спалюванні палива без постійного нагляду за їх роботою обслуговувальним персоналом за наявності автоматики, сигналізації і захисту, що забезпечують ведення безпечного режиму роботи, ліквідацію аварійних ситуацій з пульта керування, а також зупинку котла при порушеннях режиму роботи, які можуть викликати пошкодження котла з одночасною сигналізацією про це на пульт керування. Переведення котлів на диспетчеризоване керування має бути проведено за проектом.

Технічний огляд обладнання під тиском

В процесі експлуатації керівник закладу освіти відповідно до вимог розділу 1 глави VII Правил повинен забезпечити проведення технічних оглядів і експертного обстеження обладнання під тиском у випадках, передбачених законодавством, у визначені строки.

Технічний огляд обладнання під тиском складається із зовнішнього, внутрішнього оглядів та гідростатичного випробування.

1. Зовнішні і внутрішні огляди мають за мету:

- при первинному огляді перевірити, що обладнання під тиском встановлене і обладнане відповідно до цих Правил, а також, що обладнання під тиском і його агрегати не мають пошкоджень;

- при періодичних і позачергових оглядах встановити справність обладнання під тиском і можливість його подальшої роботи.

При зовнішньому і внутрішньому оглядах обладнання під тиском слід звернути увагу на виявлення можливих тріщин, надривів, випинів, видимів і корозії на внутрішніх і зовнішніх поверхнях стінок, слідів пропарювання і пропусків у зварних, клепаних і вальцьованих з’єднаннях, а також пошкоджень обмурівки, що можуть викликати небезпеку перегріву металу елементів.

2. Гідростатичне випробування має за мету перевірку міцності елементів обладнання під тиском і щільності з’єднань.

Гідростатичний випробувальний тиск не має бути меншим будь-якого з таких значень, що відповідає:

максимальному навантаженню, якому може піддаватися обладнання під тиском, за експлуатаційних умов, враховуючи його максимально допустимий тиск та максимально допустиму температуру, додані до коефіцієнта 1,25;

максимально допустимому тиску, доданому до коефіцієнта 1,43, залежно від того, яке з них є більшим;

максимально допустимому тиску, доданому до коефіцієнта 1,5 розрахункового тиску посудини, що призначена для заповнення повітрям або азотом і не призначена для вогневого нагрівання.

Періодичний технічний огляд обладнання під тиском (за винятком трубопроводів пари та гарячої води) проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше:

- одного разу на 4 роки - зовнішній і внутрішній огляди;

- одного разу на 8 років - гідростатичне випробування.

Якщо за умов виробництва неможливо надати обладнання під тиском для огляду в зазначений строк, роботодавець зобов’язаний надати його достроково або припинити експлуатацію.

Гідростатичне випробування обладнання під тиском проводиться тільки при задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів.

Керівник закладу освіти, який експлуатує котли та посудини, зобов’язаний самостійно проводити зовнішній і внутрішній огляди після кожного очищення внутрішніх поверхонь або ремонту елементів, але не рідше ніж через 12 місяців, а також перед проведенням технічного огляду. При цьому відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію зобов’язаний забезпечити усунення виявлених дефектів до надання обладнання під тиском для технічного огляду.

Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском має бути проведений в таких випадках:

1) якщо обладнання під тиском не експлуатувалося більше 12 місяців;

2) якщо обладнання під тиском було демонтовано і встановлено на новому місці;

3) якщо проведено виправлення випинів або вм’ятин, а також ремонт із застосуванням зварки основних елементів обладнання під тиском;

4) якщо змінено більше 15 % анкерних в’язей будь-якої стінки;

5) після заміни барабана, колектора, екрана пароперегрівача, пароохолоджувача або економайзера;

6) якщо замінено одночасно більше 50 % загальної кількості екранних і кип’ятильних чи димогарних труб котла або 100 % труб пароперегрівача чи економайзера;

7) після досягнення граничного строку експлуатації обладнання під тиском, визначеного проектом, виробником, іншою нормативною документацією;

8) після аварії обладнання під тиском або його елементів, якщо за обсягом відновлювальних робіт вимагається такий огляд.

У випадках, передбачених підпунктами 7), 8), перед позачерговим технічним оглядом має бути проведене експертне обстеження (технічне діагностування) обладнання під тиском.

Вимоги щодо пуску обладнання у роботу

Відповідно до вимог розділу 2 глави VIIІ Правил приймання в експлуатацію нововстановленого обладнання під тиском здійснюється згідно з вимогами нормативних документів.

Пуск обладнання під тиском в роботу проводиться за наказом роботодавця на підставі результатів проведених пусконалагоджувальних робіт і первинного технічного огляду котла для визначення готовності обладнання під тиском до експлуатації.

На кожному обладнанні під тиском, що введено в експлуатацію, має бути прикріплена на видному місці табличка форматом не менше ніж 300 на 200 мм із зазначенням таких даних:

- дозволений тиск або температура води;

- число, місяць і рік наступних внутрішнього (зовнішнього) огляду і гідростатичного випробування.

Розробив : Інженер з охорони праці групи ЦГО                           В.А. УСОВ

Додаток 1

# НАКАЗ

«___»__________201__ року     смт. Стрижавка                                    № ___

# Про призначення відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском

На виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці», пунктів 1 та 2 розділу 1 глави VII «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, підпункту 4.3.1 «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» та з метою забезпечення справного стану і постійного контролю за безпечною експлуатацією обладнання під тиском,

# НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію експлуатацію обладнання під тиском завідувача господарством школи  __________________ .

2. Відповідальному за справний стан та безпечну експлуатацію експлуатацію обладнання під тиском забезпечити роботу обладнання відповідно до «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

3. На період відсутності відповідальної особи (відпустка, відрядження тощо) виконання її обов’язків покласти на ____________________________.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор       _____________________

Додаток 2

ЖУРНАЛ

обліку суб'єктів господарювання

| Найменування, марка та заводські номери обладнання | Реквізити виробника | Місцезнаходження або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки | Обліковий номер і дата здійснення запису | Прізвище, ім’я та по батькові, підпис відповідальної особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Додаток 3

журнал нагляду (паспорт) обладнання під тиском*

1. Загальні дані

| Найменування виробника та його місцезнаходження |  |
| --- | --- |
| Найменування, тип, індекс (у тому числі виконання) обладнання під тиском |  |
| Заводський (серійний) номер |  |
| Обліковий номер |  |
| Рік виготовлення обладнання під тиском |  |
| Призначення обладнання під тиском |  |

2. Основні технічні дані та характеристики обладнання під тиском

| Робочий тиск, МПа (кгс/см2) |  |
| --- | --- |
| Температура нагріву, о С |  |
| Об’єм котла, м3 |  |
| Поверхня нагріву, м2 |  |
| Теплопродуктивність, МВт (Гкал/год) |  |
| Розрахункові види палива та їх теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг) |  |
| Розпалювальне паливо та його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг) |  |

3. Основні дані про навколишнє середовище, у якому може працювати обладнання під тиском

| Найбільша температура робочого стану, о С |  |
| --- | --- |
| Найменша температура робочого стану, о С |  |
| Найбільша температура неробочого стану, о С |  |
| Найменша температура неробочого стану, о С |  |
| Відносна вологість повітря, % |  |
| Вибухонебезпечність, |  |
| Пожежонебезпечність, |  |

4. Відомості про місцезнаходження обладнання під тиском**

| Назва підприємства (організації) що експлуатує обладнання під тиском, або прізвища та ініціалів приватної особи | Місцезнаходження котла обладнання під тиском (адреси підприємства або приватної особи) | Дата встановлення |
| --- | --- | --- |

**не менше 5 сторінок

5. Відомості про призначення працівників, відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском**

| Номер і дати наказу про призначення або договору з іншим суб’єктом господарювання | Посада, прізвище, ім’я, по батькові | Підпис призначеного працівника | Номер посвідчення та терміну його дії |
| --- | --- | --- | --- |

**не менше 5 сторінок

6. Відомості про ремонт, модифікацію (реконструкцію, модернізацію)

| Характер ремонту елементів обладнання під тиском, проведену модифікацію (реконструкцію, модернізацію) | Дата і номер документа про приймання обладнання під тиском з ремонту або після модифікації (реконструкції, модернізації) | Підпис відповідального за утримання обладнання під тиском в справному стані |
| --- | --- | --- |

**не менше 5 сторінок

7. Відомості про результати технічного огляду, експертного обстеження, приймальних випробувань після проведення модифікації (реконструкції чи модернізації) ***

| Дата проведення огляду | Результати проведення огляду (часткового чи повного), експертного обстеження | Терміну наступного огляду |
| --- | --- | --- |

*** не менше 32 сторінок

* Формат паспорта — 210х297 мм.