УКРАЇНА

# Міністерство освіти і науки

Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 04 грудня 2015 р. | м. Вінниця | № 414 |
| --- | --- | --- |

Про організацію виконання припису державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

На виконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області та з метою усунення виявлених порушень чинного законодавства,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План усунення припису державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області додаток 1.

2. Начальнику групи централізованого господарського обслуговування:

2.1. До 10.12.2015 копію Плану заходів щодо виконання Припису надати до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області.

2.2. План заходів щодо виконання Припису довести до керівників навчальних закладів та організувати його виконання в установлені терміни.

2.3. До  15.12.2015 здійснити розрахунки та спланувати необхідні кошти для усунення порушень.

2.4. Здійснювати контроль виконання Плану заходів. Письмову інформацію про виконання кожного пункту Припису подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом. Про виконання Припису в цілому повідомити до 02.02.2016 та до 20.05.2016.

3. Керівникам загальноосвітніх  навчальних закладів:

3.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо усунення порушень  в установлені терміни.

3.2. До 10.12.2015 здійснити розрахунки на кошти необхідні для усунення порушень та подати до групи централізованого господарського обслуговування.

3.3. Письмову інформацію про виконання кожного пункту Припису подавати до групи централізованого господарського обслуговування не пізніше двох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом. Про виконання Припису в цілому повідомити до 30.01.2016 та до 15.05.2016.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Вик. :Усов В.А.

З наказом відділу освіти від __________ 2015 року № _____ ознайомлені:

| Откаленко Сергій Юрійович |  |
| --- | --- |
| Шевченко Анатолій Анатолійович |  |
| Пелешок Володимир Анатолійович |  |
| Розпутня Леонід Миколайович |  |
| Савченко Микола Григорович |  |
| Стець Михайло Михайлович |  |

Додаток 1

Затверджено

Наказом відділу освіти Вінницької РДА

від ____________№ ____

План заходів щодо виконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області

| № з/п | Заходи щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства | Посилання на відповідну вимогу законодавства | Термін усунення порушення (дата, місяць, рік) | Відповідальний за усунення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Призначити по кожному навчальному закладу наказом осіб відповідальних за загальний технічний, справний стан, безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.2.4. | 26.12.2015р. | Керівники навчальних закладів |  |
| 2 | Атестувати осіб відповідальних за загальний технічний, справний стан, безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж, щодо знань "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж" | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.2.5., 5.3.16. | 26.12.2015р. | Начальник групи ЦГО, керівники навчальних закладів |  |
|  | Вінницько-Хутірський НВК: ЗОНІ І-ІІІ ст.-ДНЗ |  |  |  |  |
| 3 | Провести з експлуатаційним персоналом протиаварійні тренування у тому числі в умовах низьких температур, про аналіз результатів заняття вести відповідний запис в "Журналі протиаварійних тренувань" | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 4 | Пронумерувати запірну арматуру згідно схеми, нанести напрямок руху теплоносія, умовне позначення, а також покажчики відкриття/закриття запірної арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.1.16. | 07.01.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 5 | Виконати теплову ізоляцію внутрішніх теплофікаційних трубопроводів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.45., 7.1.14. | 02.02.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 6 | На шкалу манометрів для позначення максимально допустимого тиску нанести червону риску | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 7 | Нанести на теплопроводи розпізнавальне забарвлення та маркувальні позначення і написи відповідно до державних стандартів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.36. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 8 | Перевірити справність запобіжних клапанів джерел теплової енергії, про що зробити відповідні записи | НПАОП 0.00-1.26-96; ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 9 | Провести чергову повірку засобів вимірювальної техніки (манометрів) | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.19. | 02.02.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 10 | Вивісити в теплових пунктах котелень та опалювальних пунктів: виконавчу схему усіх трубопроводів з нумерацією арматури. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.4.5. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 11 | Розробити та вивісити в тепловому пункті котельні оперативну схема теплових мереж з розміщенням ЗВТ із зазначенням діаметрів, довжин труб, розміщення опор, компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.3.9., 6.3.71. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 12 | Забезпечити джерело теплової енергії журналом протиаварійних тренувань | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 13 | Розробити інструкцію з експлуатації та ліквідації можливих аварій систем опалення, теплових мереж де вказати: стислий технічний опис устатковання; послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок пуску і зупину устатковання (системи опалення); порядок експлуатації устатковання під час нормальної роботи і у разі виникнення порушень у роботі; порядок допуску до огляду, ремонту і випробування; заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 14 | Переглянути експлуатаційні та виробничі інструкції | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.6. | 26.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 15 | Розробити графік планово-попереджувальних ремонтів в тепловому господарстві | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.7.4 | 30.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 16 | Оформити результати проведених гідравлічний випробувань на міцність і щільність теплових мереж та системи теплоспоживання актом у відповідності до вимог нормативних документів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.60. | 26.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 17 | Оснастити запобіжні клапани котла відводами для видалення пароводяної суміші у відповідності до вимог нормативних документів. | НПАОП 0.00-1.69-13 розділ 7 пункт: 3.2 | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 18 | Нанести на кожухи вентиляторів та корпуси електродвигунів, системи вентиляції, яскравою фарбою стрілки, що вказують напрямок обертання роторів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.8.13. | 26.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 19 | Проводити контроль водохімічного режиму роботи устаткування джерела тепла. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.8.5. | 26.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 20 | Встановити манометри на всмоктувальному та нагнітальному патрубках насосу | ПТЕ ТУ і М із змінами від 14.02.2007 пункт: 6.4.7. | 20.05.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 21 | Привести у відповідність проектну документацію на обладнання теплового пункту котельні відповідно до вимог чинних нормативних документів та "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", а саме: передбачити забезпечення джерела теплової енергії установкою для очищення димових газів від твердих часток (золи) | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.8.3; ДБН В.2.5-77-2014 пункт 9.4.1; СНиП П-35-76 пункт 7.28 | 20.05.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 22 | Виконати лінію рециркуляції теплоносія у відповідності до проектної документації | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.8.4. | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 23 | Забезпечити джерело теплової енергії лінією рециркуляції теплоносія призначеної забезпечити температуру води на вході в котли не нижче 60 оС з метою запобігання коксування сажі на поверхнях нагріву котлоагрегатів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2.; ДБН В.2.5-77-2014 пункт 11.25; СНиП Н-35-76 пункт 9.23 | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
|  | Вороновицька СЗШ І-ІІІст. №1 |  |  |  |  |
| 24 | Провести з експлуатаційним персоналом протиаварійні тренування у тому числі в умовах низьких температур, про аналіз результатів заняття вести відповідний запис в "Журналі протиаварійних тренувань | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18 | 10.12.2015р | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 25 | Пронумерувати запірну арматуру згідно схеми, нанести напрямок руху теплоносія, умовне позначення, а також покажчики відкриття/закриття запірної арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.1.16 | 07.01.2016р | Керівник навчальних закладів |  |
| 26 | Закрити захистною сіткою всмоктувальний отвір вентилятора. | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.8.9 | 04.02.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 27 | На шкалу манометрів для позначення максимально допустимого тиску нанести червону риску | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.2.18. | 26.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 28 | Провести технічне обслуговування запірної арматури | ПТЕ ТУі М пункт: 5.7.3, 6.3.33 | 02.02.2016р | Керівник навчальних закладів |  |
| 29 | Нанести на теплопроводи розпізнавальне забарвлення та маркувальні позначення і написи відповідно до державних стандартів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.36 | 02.02.2016р | Керівник навчальних закладів |  |
| 30 | Перевірити справність запобіжних клапанів джерел теплової енергії, про що зробити відповідні записи | НПАОП 0.00-1.26-96; ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2. | 10.12.2015р | Керівник навчальних закладів |  |
| 31 | Провести чергову повірку засобів вимірювальної техніки (манометрів) | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.19 | 02.02.2016р | Керівник навчальних закладів |  |
| 32 | Вивісити в теплових пунктах котелень та опалювальних пунктів: виконавчу схему усіх трубопроводів з нумерацією арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.4.5 | 02.02.2016р | Керівник навчальних закладів |  |
| 33 | Розробити та вивісити в тепловому пункті котельні оперативну схема теплових мереж з розміщенням ЗВТ із зазначенням діаметрів, довжин труб, розміщення опор, компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.З.9., 6.3.71. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 34 | Забезпечити джерело теплової енергії журналом протиаварійних тренувань | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 35 | Розробити інструкцію з експлуатації та ліквідації можливих аварій систем опалення, теплових мереж де вказати: стислий технічний опис устатковання; послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок пуску і зупину устатковання (системи опалення); порядок експлуатації устатковання під час нормальної роботи і у разі виникнення порушень у роботі; порядок допуску до огляду, ремонту і випробування; заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 36 | Переглянути експлуатаційні та виробничі інструкції | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 37 | Розробити графік планово-попереджувальних ремонтів в тепловому господарстві | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.7.4. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 38 | Оформити результати проведених гідравлічний випробувань на міцність і щільність теплових мереж та системи теплоспоживання актом у відповідності до вимог нормативних документів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.60. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 39 | Нанести на кожухи вентиляторів та корпуси електродвигунів, системи вентиляції, яскравою фарбою стрілки, що вказують напрямок обертання роторів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.8.13. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 40 | Проводити контроль водохімічного режиму роботи устаткування джерела тепла. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.8.5. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 41 | Привести у відповідність проектну документацію на обладнання теплового пункту котельної відповідно до вимог чинних нормативних документів та "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", а саме: передбачити забезпечення джерела теплової енергії установкою для очищення димових газів від твердих часток (золи), лінію рециркуляції теплоносія | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.8.3; ДБН В.2.5-77-2014 пункт 11.25, 9.4.1; СНиП ІІ-35- 76 пункт 9.23, 7.28 | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 42 | Забезпечити джерело теплової енергії лінією рециркуляції теплоносія призначеної забезпечити температуру води на вході в котли не нижче 60 оС з метою запобігання коксування сажі на поверхнях нагріву котлоагрегатів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2.; ДБН В.2.5-77-2014 пункт 11.25; СНиП Н-35-76 пункт 9.23 | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
|  | Медвеже-Вушківська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  |  |
| 43 | Провести з експлуатаційним персоналом протиаварійні тренування у тому числі в умовах низьких температур, про аналіз результатів заняття вести відповідний запис в "Журналі протиаварійних тренувань" | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 44 | Пронумерувати запірну арматуру згідно схеми, нанести напрямок руху теплоносія, умовне позначення, а також покажчики відкриття/закриття запірної арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.1.16. | 07.01.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 45 | Виконати теплову ізоляцію внутрішніх теплофікаційних трубопроводів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.45., 7.1.14. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 46 | На шкалу манометрів для позначення максимально допустимого тиску нанести червону риску | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 47 | Нанести на теплопроводи розпізнавальне забарвлення та маркувальні позначення і написи відповідно до державних стандартів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.36. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 48 | Перевірити справність запобіжних клапанів джерел теплової енергії, про що зробити відповідні записи | НПАОП 0.00-1.26-96; ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 49 | Забезпечити підживлення теплових мереж хімічно-очищеною водою в робочому режимі. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.2.9., 6.8.2. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 50 | Провести чергову повірку засобів вимірювальної техніки (манометрів) | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.19. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 51 | Вивісити в теплових пунктах котелень та опалювальних пунктів: виконавчу схему усіх трубопроводів з нумерацією арматури. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.4.5. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 52 | Розробити та вивісити в тепловому пункті котельні оперативну схема теплових мереж з розміщенням ЗВТ із зазначенням діаметрів, довжин труб, розміщення опор, компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.З.9., 6.3.71. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 53 | Забезпечити джерело теплової енергії журналом протиаварійних тренувань | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 54 | Розробити інструкцію з експлуатації та ліквідації можливих аварій систем опалення, теплових мереж де вказати: стислий технічний опис устатковання; послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок пуску і зупину устатковання (системи опалення); порядок експлуатації устатковання під час нормальної роботи і у разі виникнення порушень у роботі; порядок допуску до огляду, ремонту і випробування; заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.6. •ч | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 55 | Переглянути експлуатаційні та виробничі інструкції | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 56 | Розробити графік планово-попереджувальних ремонтів в тепловому господарстві | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.7.4. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 57 | Оформити результати проведених гідравлічний випробувань на міцність і щільність теплових мереж та системи теплоспоживання актом у відповідності до вимог нормативних документів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.60. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 58 | Обладнати насоси з боку нагнітання зворотніми клапанами | ПТЕ ТУ і М із змінами від 14.02.2007 пункт: 6.5.2. | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 59 | Обладнати підживлювальню мережу джерела тепла технологічним обліком кількості підживлювальної води. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.77. | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
|  | Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  |  |
| 60 | Провести з експлуатаційним персоналом протиаварійні тренування у тому числі в умовах низьких температур, про аналіз результатів заняття вести відповідний запис в "Журналі протиаварійних тренувань" | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 61 | Пронумерувати запірну арматуру згідно схеми, нанести напрямок руху теплоносія, умовне позначення, а також покажчики відкриття/закриття запірної арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.1.16. | 07.01.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 62 | Виконати теплову ізоляцію внутрішніх теплофікаційних трубопроводів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.45., 7.1.14. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 63 | Нанести на теплопроводи розпізнавальне забарвлення та маркувальні позначення і написи відповідно до державних стандартів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.36. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 64 | Перевірити справність запобіжних клапанів джерел теплової енергії, про що зробити відповідні записи | НПАОП 0.00-1.26-96; ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 65 | Забезпечити підживлення теплових мереж хімічно-очищеною водою в робочому режимі. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.2.9., 6.8.2. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 66 | Провести чергову повірку засобів вимірювальної техніки (манометрів) | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.19. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 67 | Вивісити в теплових пунктах котелень та опалювальних пунктів: виконавчу схему усіх трубопроводів з нумерацією арматури. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.4.5. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 68 | Розробити та вивісити в тепловому пункті котельні оперативну схема теплових мереж з розміщенням ЗВТ із зазначенням діаметрів, довжин труб, розміщення опор, компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.З.9., 6.3.71. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 69 | Забезпечити джерело теплової енергії журналом протиаварійних тренувань | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 70 | Розробити інструкцію з експлуатації та ліквідації можливих аварій систем опалення, теплових мереж де вказати: стислий технічний опис устатковання; послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок пуску і зупину устатковання (системи опалення); порядок експлуатації устатковання під час нормальної роботи і у разі виникнення порушень у роботі; порядок допуску до огляду, ремонту і випробування; заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 71 | Переглянути експлуатаційні та виробничі інструкції | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 72 | Розробити графік планово-попереджувальних ремонтів в тепловому господарстві | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.7.4. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 73 | Оформити результати проведених гідравлічний випробувань на міцність і щільність теплових мереж та системи теплоспоживання актом у відповідності до вимог нормативних документів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.60. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 74 | Оснастити запобіжні клапани котла відводами для видалення пароводяної суміші у відповідності до вимог нормативних документів. | НПАОП 0.00-1.69-13 розділ 7 пункт: 3.2 | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 75 | Нанести на кожухи вентиляторів та корпуси електродвигунів, системи вентиляції, яскравою фарбою стрілки, що вказують напрямок обертання роторів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.8.13. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 76 | Проводити контроль водохімічного режиму роботи устаткування джерела тепла. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.8.5. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 77 | Привести у відповідність проектну документацію на обладнання теплового пункту котельної відповідно до вимог чинних нормативних документів та "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", а саме: передбачити забезпечення джерела теплової енергії установкою для очищення димових газів від твердих часток (золи), лінію рециркуляції теплоносія | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.8.3; ДБН В.2.5-77-2014 пункт 11.25, 9.4.1; СНиП Н-35- 76 пункт 9.23, 7.28 | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 78 | Забезпечити джерело теплової енергії лінією рециркуляції теплоносія призначеної забезпечити температуру води на вході в котли не нижче 60 оС з метою запобігання коксування сажі на поверхнях нагріву котлоагрегатів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2.; ДБН В.2.5-77-2014 пункт 11.25; СНиП П-35-76 пункт 9.23 | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 79 | Обладнати підживлювальню мережу джерела тепла технологічним обліком кількості підживлювальної води. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.77. | 20.05.2016р. |  |  |
|  | Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  |  |
| 80 | Провести з експлуатаційним персоналом протиаварійні тренування у тому числі в умовах низьких температур, про аналіз результатів заняття вести відповідний запис в "Журналі протиаварійних тренувань" | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 81 | Пронумерувати запірну арматуру згідно схеми, нанести напрямок руху теплоносія, умовне позначення, а також покажчики відкриття/закриття запірної арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.1.16. | 07.01.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 82 | Виконати теплову ізоляцію внутрішніх теплофікаційних трубопроводів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.45., 7.1.14. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 83 | На шкалу манометрів для позначення максимально допустимого тиску нанести червону риску | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 84 | Провести технічне обслуговування запірної арматури | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.7.З., 6.3.33. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 85 | Нанести на теплопроводи розпізнавальне забарвлення та маркувальні позначення і написи відповідно до державних стандартів | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.36. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 86 | Перевірити справність запобіжних клапанів джерел теплової енергії, про що зробити відповідні записи | НПАОП 0.00-1.26-96; ПТЕ ТУ і М пункт: 6.1.2. | 10.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 87 | Забезпечити підживлення теплових мереж хімічно-очищеною водою в робочому режимі. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.2.9., 6.8.2. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 88 | Провести чергову повірку засобів вимірювальної техніки (манометрів) | ПТЕ ТУ і М пункт: 7.2.19. | 02.02.2016р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 89 | Вивісити в теплових пунктах котелень та опалювальних пунктів: виконавчу схему усіх трубопроводів з нумерацією арматури. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.4.5. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 90 | Розробити та вивісити в тепловому пункті котельні оперативну схема теплових мереж з розміщенням ЗВТ із зазначенням діаметрів, довжин труб, розміщення опор, компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.1., 6.3.9., 6.3.71. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 91 | Забезпечити джерело теплової енергії журналом протиаварійних тренувань | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.18. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 92 | Розробити інструкцію з експлуатації та ліквідації можливих аварій систем опалення, теплових мереж де вказати: стислий технічний опис устатковання; послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок пуску і зупину устатковання (системи опалення); порядок експлуатації устатковання під час нормальної роботи і у разі виникнення порушень у роботі; порядок допуску до огляду, ремонту і випробування; заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки. | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.4.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 93 | Переглянути експлуатаційні та виробничі інструкції | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.5.6. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 94 | Розробити графік планово-попереджувальних ремонтів в тепловому господарстві | ПТЕ ТУ і М пункт: 5.7.4. | 30.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 95 | Оформити результати проведених гідравлічний випробувань на міцність і щільність теплових мереж та системи теплоспоживання актом у відповідності до вимог нормативних документів. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.60. | 26.12.2015р. | Керівник навчальних закладів |  |
| 96 | Встановити манометри на всмоктувальному та нагнітальному патрубках насосу | ПТЕ ТУ і М із змінами від 14.02.2007 пункт: 6.4.7. | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |
| 97 | Обладнати підживлювальню мережу джерела тепла технологічним обліком кількості підживлювальної води. | ПТЕ ТУ і М пункт: 6.3.77. | 20.05.2016р. | Начальник групи ЦГО, керівник навчальних закладів |  |

Начальник групи ЦГО                                                 С.Ю ОТКАЛЕНКО

# Text boxes

С.М.ТОМУСЯК

В.О.Начальника відділу освіти